РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ   ОБЛАСТЬ

НОВОСИЛЬСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАРЕЧЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Орловская обл., Новосильский р-н, с. Заречье				       тел. 2-52-33

###### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«16»      марта    2012 г.                                                          №  22

Об утверждении инструкции

по применению и техническому

обслуживанию порошковых

огнетушителей с встроенным

газовым источником давления.

Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также с расширением перечня вопросов местного значения муниципальных образований, Закона Орловской области № 554-ОЗ от 02.12.2005 «О пожарной безопасности в Орловской области», Устава Зареченского сельского поселения и в целях обеспечения пожарной безопасности на территории  Зареченского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить инструкцию по применению и техническому обслуживанию

порошковых огнетушителей с встроенным  газовым источником давления.

(Приложение 1)

- Обнародовать настоящее постановление на доске объявлений администрации

Зареченского сельского поселения.

Глава Зареченского сельского поселения                      Е.Н.Демин.

Приложение 1

к постановлению администрации

Зареченского сельского поселения

от 16.03.2012 года № 22

УТВЕРЖДАЮ

Глава зареченского сельского поселения

________________Е.Н.Демин.

«16»  марта    2012  г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

ПОРОШКОВЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ С ВСТРОЕННЫМ ГАЗОВЫМ ИСТОЧНИКОМ ДАВЛЕНИЯ.

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для тушения  загораний  нефтепродуктов, ЛВЖ, растворителей, твердых веществ, а также для тушения электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В.

Огнетушители могут работать в диапазоне температур внешней среды от -50 до +50 С.

ТТХ  ОПУ - 5

Заряд (порошок) ПСБ-3, масса заряда - 5 кг., полная масса - 8,8 кг., срок до перезарядки - 4 года, габариты в мм. 440*280*150, ручной.

ПОРЯДОК ПРИВЕДЕНИЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯ В ДЕЙСТВИЕ

Для приведения огнетушителя в действие необходимо:

- Выдернуть чеку или фиксатор;

- Направить огнетушитель или ствол огнетушителя на очаг пожара;

- Поднять рычаг вверх или нажать на кнопку для прокола газового баллона или воспламенения газогенератора;

- Через 5 секунд приступить к тушению пожара.

###### ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ОП-10

УСТРОЙСТВО ОГНЕТУШИТЕЛЯ

1 - стальной корпус

2 - баллон для хранения рабочего газа

или газогенератор

3 - крышка с запорно-пусковым устройством

4 - сифонная трубка

5 - трубка подвода рабочего газа

в нижнюю часть корпуса огнетушителя

6 - шланг

7 - ствол-насадок

8 - заряд ( порошок)

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯ

Работа порошкового огнетушителя с встроенным газовым источником давления основана на вытеснении огнетушащего состава (порошок марки ПСБ, Пирант) под действием избыточного давления, создаваемого рабочим газом ( углекислый газ, азот).

При воздействии на запорно-пусковое устройство происходит прокалывание заглушки баллона с рабочим газом или воспламенение газогенератора. Газ по трубке подвода рабочего газа поступает в нижнюю часть корпуса огнетушителя и создает избыточное давление, в результате чего порошок вытесняется по сифонной трубке в шланг к стволу. Устройство ствола позволяет выпускать порошок порциями. Для этого необходимо периодически отпускать рукоятку, пружина которой закрывает ствол. Порошок, попадая на горящее вещество, изолирует его от кислорода воздуха.

Составил: __________________________